招标邀请

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对洛阳万基发电有限公司5#6#机组空压机冷冻式干燥机改造进行招标，望拟投标单位按招标要求认真核算价格并按招标须知中的要求进行投标。

招标方：万基控股集团有限公司招标中心

开标时间：2021年10月19日上午9：30

地    址：洛阳市新安县庙头

招标办联系人：路建政（商务）       电话：13592073988

技术联络人：王磊（发电公司）     电话：13838858384

招标须知

开标办法：现场投标的方式，投标人应严格按照招标须知所规定的格式和内容要求编制投标文件（一正四副），电子版投标文件一份（U盘）。

- 投标人逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

1.投标单位在接到招标邀请或看到招标信息后请在2021年10月18日12时前通过电话通知招标联系人确定是否参加，并按招标人要求的时间交纳投标保证金。以便招标人及时发放招标文件并做好相应工作的安排；

2.招标范围：详见技术要求（包含技术要求中的内容但不限于），投标单位选择品牌配置应不低于技术要求推荐的品牌。

3.招标方式：公开招标；

4.资质要求：

1）具同行业冷冻式干燥机设备的制造、销售、相关资质及施工业绩；

2）必须具有独立的法人资格。

5.资质审验：本次招标资质审查方式采用资格后审，即在评标过程中的初步评审开始时进行。（提交相应的与本次招标有关的所有资质）

6.投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

6.1 投标保证金(投标保证金4万元）。

投标保证金交纳时间：2021年10月18日17：00时（北京时间）前到账。请各投标人在投标截止时间前，按招标文件的要求向招标机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标文件及保证金将被拒绝。

单位名称：洛阳万基发电有限公司

开 户 行：建行新安县支行

账    号：41001592110050203741

6.2发生以下情况之一者，投标保证金将不予返还。

I.投标人在投标有效期内撤回其投标。

II.投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

III.投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的。

IV.投标人被通知中标后，拒绝签订合同（即不按中标时规定的技术方案、供货范围、价格及商务条款等签订合同）。

V. 投标人违反纪律与保密的有关规定。

6.3未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》，中标人签订了合同后5日内予以退还。

6.4中标人的投标保证金，在签订合同后退回。

7.因招标引起的一切纠纷向招标方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成：

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）投标人承诺函（详见附件1）

2）投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字并签章），详见附件2

3）投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；（详见附件3）

II.企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证（复印件加盖企业红章）；

III.生产许可证、有关鉴定材料；

IV.质量保证体系及其质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况（附合同复印件不低于三份）；

VI. 其它文件和资料(投标人廉政承诺书)。

5）报价格式及投标报价明细

6）异议回复

7）合同条款

第二卷为技术部分（按技术要求制作技术投标文件）；

第三卷为售后、技术服务和设计联络部分（该部分由投标人编写）

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

三、评标办法

1、本次评标采用综合评比。

2、评标小组依照评标办法，对所有有效投标文件中的价格、商务部分、技术部分进行审查、评比。

3、价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。

4、最终综合结果最优的投标人为推荐中标候选人。评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，形成一致意见，由评标小组成员在形成一致意见的评标情况上签字确认。

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

2021年  月  日

投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：洛阳万基发电有限公司5#6#机组空压机冷冻式干燥机改造

日    期：

致：(招标代理机构名称)

(招标人名称)

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：洛阳万基发电有限公司5#6#机组空压机冷冻式干燥机改造

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对洛阳万基发电有限公司5#6#机组空压机冷冻式干燥机改造项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

投标人关于资格的声明函(格式)

项目名称：洛阳万基发电有限公司5#6#机组空压机冷冻式干燥机改造

日    期：

致：(招标机构名称)

我公司愿意针对洛阳万基发电有限公司5#6#机组空压机冷冻式干燥机改造   项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人代表签字：       _

投标人公章：

洛阳万基发电有限公司

5#6#机组空压机冷冻机干燥机改造投标报价

投标总报价：          万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5#6#机组空压机冷冻机干燥机改造 | 详见技术要求 | 套 | 1 |  |  |

交货期：2021年12月10前交货并调试完毕。

2、报价要求为总包价，一票制，税率为13%的增值税,报价应含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设计费、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费、对业主原设备的拆除费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式：设备安装完毕并通过验收合格后付90%，剩余10%为质保金，质保期满没有任何质量问题时付清。

5、质保期：质保期为设备安装完毕并通过验收合格起满12个月。

6、中标方负责对业主原设备进行拆除（费用含在投标总报价中），拆除下来的物品归业主所有，中标方负责将拆除后的物品送至业主指定的5#6#机组厂区内。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：    年   月  日

附表：

| 5#6#机组空压机冷冻机干燥机（表格不足可自行添加） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 厂家 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

- 差异回复：（此表投标人必须填写）

- 投标人若对招标范围中的型号或技术有异议，对合同条款有异议，可将差异内容填写在如下对应的表格中，并签字确认。如无异议请在表格中填写上“无差异”字样并签字确认。

| 序号 | 技术差异内容 | 签字确认 | 商务差异内容 | 签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

合同条款（此合同仅供参考，最终以双方签订的合同版本为准）

买卖合同

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：2021年  月   日

签订地点：河南洛阳新安产业集聚区

甲方：

乙方：

甲方需***********，经甲乙双方友好协商达成协议并同意按如下条款签订大修合同。

条  款 1    定义

1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3、“货物”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、手册及其它技术资料和其它材料。

4、“服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。

5、“现场”指将要进行货物安装和运转的地点，即：双梁起重机设备安装地点。

6、“验收”指乙方依据合同所附技术协议的规定接受合同货物所依据的程序和条件。

条  款 2    供货范围

- 供货范围及分项价格：

- 合同供货范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足本次设备大修所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

条  款 3    价  格

1、大修设备型号及价格                        单位：万元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 大修单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：元整 ￥： |  |  |  |  |  |  |

2、本工程为交钥匙工程为到货价，一票制，总价为税率13%的增值税,含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设计费、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费、对业主原设备的拆除费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。

- 3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在乙方投标的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

- 4、上述合同价格为乙方将大修设备所需的部件运输到甲方工地、并安装调试合格交付甲方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

条  款 4     支  付

1、合同总价的90%（即：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方。

⑴上料系统完毕，经甲方验收合格，由甲方出具的验收合格报告一份，。

⑵乙方向甲方开具合同全额税率为13%的增值税发票（若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担），和合同总价90%的财务收据（即：元）。

2、合同总价的10%（即质保金：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方。

⑴上料系统安装完毕自验收合格起稳定运行12个月，由甲方出具最终验收合格的报告一份。

⑵乙方向甲方开具合同总价10%的财务收据（即：元）。

3、付款时间以甲方银行承付日期为实际支付日期，若此日期晚于规定的付款日期，即从规定的日期开始按本合同条款11计算迟交违约金。

条  款 5    包装、运输及交货时间、地点

一、包装

1、乙方应依照货物的不同形状和特殊性质，将提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应有适于长途运输等的保护措施，若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速引起的设备损坏，乙方要在设备的设计构造上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。

2、包装箱上应有明显的刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的号码、配件、工具。

3、包装物不回收。

二、运输

1、运输方式：乙方采用公路运输的方式将设备大修所需的部件发运至甲方现场。（发货前3天通知甲方）。

三、交货时间和地点

1、交货时间：****年 *月*日前交货完毕并完成大修（若甲方要求推迟或提前交货，甲方提前15天通知乙方）。

2、交货地点：     。

条  款 6    安装与调试

乙方应指派力量充足技术熟练的工程技术人员到甲方现场负责对所大修的设备进行安装，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

条  款 7   技术规格及标准

本合同项下所供货物的技术规格按照技术协议执行（附后）。

条  款 8    质量保证

1、乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责（包括易损件）。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机（包括易损件），乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。如果在安装和合同设备的试车阶段由于乙方技术人员安装失误或乙方所供技术 资料、图纸、名称的错误，设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。

2、合同项下货物的质量保证期为设备大修完毕、试运合格并经甲方验收出具最终验收合格证书之日起12个月（即质保期满），在任何情况下不迟于大修设备所需部件全部到现场后24个月作为货物的质量保证期（即视为质保期满，以上两者以先到为准），在质保期内所大修好的设备非甲方原因出现的故障，由乙方全部承担并免费更换损坏的零部件（包括易损件），若由于乙方原因或所供货的部件质量原因，则质保期相应顺延。乙方所供货物在安装调试结束，稳定运行30天后，甲方按本合同技术协议指标进行验收并就货物质量进行评估或提出异议。若由于乙方的原因，考核结果不符合技术规范，乙方需在15日内，以可行的方法使所大修的设备达到技术规范要求。若经整改后，设备仍无法达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除设备大修所需的部件拉回，并退还甲方付给乙方的所有货款，且赔偿由此给甲方造成的直接损失。若甲方同意让步接受，则每发生一项与大修技术指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的1%作为违约金。

3、设备大修完毕后的性能验收工作按照技术协议中的要求进行。

4、乙方应保证所供货的部件的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。

5、乙方对大修好后的设备质量实行终身负责制。质保期内，设备出现质量问题（包括易损件），乙方应在接到甲方通知48小时内到达甲方现场处理，所有费用由乙方负担。质保期外，大修好后的设备出现质量问题，乙方也应在限定时间内协助处理，所需费用由甲方负担。

条  款 9    检  验

1、大修设备所需的部件在发运前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的合格证书（该合格证书将作为付款的重要依据之一）。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。

2、大修设备所需的部件运抵甲方现场后30天内，买卖双方共同对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3、如果货物在条款8规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方有权在货物制造过程中派人到乙方工厂对合同设备进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方应向乙方提供书面整改通知。乙方应采取措施予以整改，否则为乙方违约，甲方有权拒付货款。同时甲方有权因乙方违约而提出索赔直至终止合同。甲方不承担由此造成的延期付款责任。

条  款 10    索  赔

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方应在规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜。更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并承担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期，但最长时间不应超过合同设备全部到甲方后24个月。

2、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内按甲方同意的第1项任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、如属乙方质量原因有任何轻微的损坏，甲方可以自行排除，有关的合理费用，由乙方支付。

4、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也应积极处理，费用由甲方承担。

5、乙方在收到买、卖双方签订的合同后，10日内提供正式设计用图纸文件资料（即技术资料），技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知甲方。

6、技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，扣设备款5000元整）。如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。

条  款 11    延期交货

1、如果乙方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%计算，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的5%。如果乙方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、如果因甲方原因，甲方未能按合同规定的时间付款，又未能征得乙方的同意延期的条件时，超过两周宽限期后，每推迟七天按迟付款金额0.5%计算违约金。不满七天按七天计算。但是，核定违约金额的支付不得超过推迟付款金额的5%。

条  款 12    不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条  款 13  合同争议解决的方式

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向合同签订地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条  款 14    违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内仍未纠正其下述违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，提出终止全部或部分合同：

①如果乙方未能在合同条款５中规定的期限后的二个星期内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

②乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、若乙方未能于30天内提出反对，即作为终止合同的要求。若乙方不同意要求，可于30天内向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

条  款 15    适用法律

本合同应按中华人民共和国《合同法》及相关法律解释。

条  款 16    通知

合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 17    合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

2、本合同一式七份，正本三本、副本四本，甲方执两份正本三本副本，乙方执一份正本一份副本。

条  款 18    其它约定事项

1、合同所附技术协议，与本合同具有同等法律效力。

2、未经甲方事先同意，乙方不得将本合同义务转让给第三方。

3、甲方根据工程需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式通知乙方。

4、乙方提供的所有有关技术资料一式六份。

5、乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

6、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

7、大修设备所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同设备的整体性能时，甲方有权要求更换外配套厂家，由此引起的增加或减少的差价买、卖双方协商解决，未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。

8、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

手机：                           手机：

开户行：                         开户行：

帐号：                           帐号：

税号：                           税号：

邮编：                            邮编：

委托代理人：                      委托代理人：

洛阳万基发电有限公司

5#6#机组空压机冷冻式干燥机改造技术要求

一、总则

1.1 本技术要求适用于洛阳万基发电有限公司#5、6炉除灰空压机压缩热再生吸附式干燥机设备，它提出了上述部分的功能设计、结构、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本技术要求所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本技术要求和相关工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。

## 1.3 供方须执行本技术协议所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准保证遵循现行最新版本的标准。

## 1.4合同签订1个月内，按本技术规范书的要求，供方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方，由需方确认。

1.5 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供方将保证需方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6 供方将提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有相同容量机组合同设备制造、运行的成功经验。

1.7 供方对成套设备（含辅助系统与设备）负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。供方对于分包设备和主要外购零部件推荐2至3家产品，需方有权参加分包、外购设备的招标和技术谈判，最终需方确定分包厂家，但技术上由供方负责归口协调。

1.8在签订合同之后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。当主机参数发生变化时而补充的变化要求，设备不加价。

1.9 需方提供的产品应完全满足技术规范书的要求。需方近三年业绩至少具有10台/套300Nm³/min压缩热再生吸附式干燥机成功运行的经验。需方提供相应数量的合同复印件。

1.10本工程采用典型的“交钥匙”工程，即EPC模式，供方提供整套系统的设计、制造、供货、安装、调试。

1.11 本技术要求做为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

二、项目概况

洛阳万基发电有限公司#5、6号机组分别于2010年10月、12月投产，除灰系统设计3台容积流量为300Nm3/min离心式空气压缩机，配套使用3台容积流量为300Nm3/min的冷冻式空气干燥机，现冷冻式干燥机运行十余年，除湿效果差，设备及附属管道腐蚀严重，设备不能正常运行，本次计划将除灰空压机冷冻式干燥机更换为压缩热再生吸附式干燥机，因现场位置受限，3台冷冻式干燥机拆除后只能布置2台压缩热再生吸附式干燥机。

压缩热再生吸附式干燥机需要进气温度大于110℃，所以除灰空压机无需三级水冷却器，利用除灰空压机排出的高温气体，首先对其中一塔的吸附剂进行加热再生，脱去吸附剂所吸附的水份，然后由出口取极少量的成品气冷吹加热后的吸附剂，最后通过消音器排到大气中。

2.1 厂址所在地

本厂址位于河南省洛阳市新安县城西8km的铁门镇庙头村。北距310国道170m,南距陇海铁路约500m,东距洛阳市40km，交通十分方便。

2.2 地震烈度

地震基本烈度：6度，水平地震加速度为0.079g。

厂区地土类别为中软场地土，建筑场地类别为Ⅱ类（判定依据：《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001））。

2.3 电厂永久性服务设施

循环冷却水系统的冷却水最高温度为38℃。

厂用和仪表用压缩空气系统供气压力为0.45-0.9MPa，最高温度为≤60℃。

电源：交流电源供电电压380V、6000V

2.4、设计和运行条件

2.4.1设备名称:空气干燥机

2.4.2型式(或型号)及用途

型式：压缩热再生吸附式干燥机

用途:电厂气力除灰系统提供专用气源。

2.5 工程主要原始资料

2.5.1气象特征与环境条件

多年平均大气温度：          14.1℃

多年平均相对湿度            66％

历年极端最高气温            44℃

历年极端最低气温            -17.1℃

多年平均降水量              642.8mm

多年平均风速                2.3m/s

历年极大风速                20m/s

多年平均大气压力            986.9hpa

2.5.2主厂房零米海拔高度：302.0m（黄海高程系统）2.6 原离心空压机（三级冷却器前）相关参数

型 号：TRX160-1800KW

设计流量: 300Nm3/min

额定电压：	   6kV

电源相数：	   3PH

电源频率：    交流50 HZ

电机转速：	  2980 rpm

额定功率：	  1800 KW

排气压力：  0.6-0.75MPa

排气温度：   110-140℃

2.7 冷却水水质：

冷却水采用开式循环冷却水，最高温度为38℃

中水(设计)水质全分析表

| 检 测 项 目 | 单 位 | 结 果 | 检 测 项 目 | 单 位 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 状 |  | 微黄 | 镁 | 毫克/升 | 2.2 |
| 浊度 | NTU |  | 钙 | 毫克/升 |  |
| pH |  | 8.59 | 氯 根 | 毫克/升 | 155 |
| 游离二氧化碳 | 毫克/升 |  | 硫 酸 根 | 毫克/升 | 382.4 |
| 全 固 形 物 | 毫克/升 | 1293.4 | 全 硅 | 毫克/升 | 24.3/38 |
| 溶解固形物 | 毫克/升 | 128.5 | 活 性 硅 | 毫克/升 |  |
| 悬 浮 物 | 毫克/升 | 8.4 | 胶 硅 | 毫克/升 |  |
| 灼 烧 减 量 | 毫克/升 | 299.2 | 铁 | 毫克/升 | 0.18 |
| 全 碱 度 | mmol/L | 0.45-6.85 | 锰 | 毫克/升 |  |
| 氢 氧 根 | mmol/L | 0 | 钠 | 毫克/升 | 110.5 |
| 碳 酸 根 | mmol/L | 0.9 | 钾 | 毫克/升 | 26.6 |
| 重 碳 酸 根 | mmol/l | 3.4 | CODCr | 毫克/升 | 3.76 |
| 总 硬 | 毫克/升 |  | BOD5 | 毫克/升 |  |
| 暂 硬 | 毫克/升 |  | 氨氮 | 毫克/升 |  |
| 永 硬 | 毫克/升 |  | 总磷 | 毫克/升 |  |

设备运行期间，应考虑循环水3倍的浓缩倍率。

2.8安装运行条件

2.8.1 空气干燥机采用连续运行方式。

2.3.2工作制度：设备全天24小时室内连续运行，启动、运行和停机应平稳并安全可靠

2.8.2 空气干燥机安装在空压机房。

2.9本期共布置2台干燥机

三、技术参数：

- 3.1压缩热再生吸附式干燥机参数（性能参数）

| 序号 | 项 目 | 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 型 号 |  |
| - 2 | - 处理介质 | - 压缩空气 |
| - 3 | - 空气处理量 | - Nm3/min |
| - 4 | - 工作压力 | - 0.55-0.75Mpa |
| - 5 | - 入口空气温度 | - 110-140℃ |
| - 6 | - 出气露点温度 | - ≤-20~-40℃ |
| - 7 | - 冷却方式 | - 水冷 |
| - 8 | - 电 源 | - AC/220V/50HZ |
| - 9 | - 适应工作制 | - 连续工作 |
| - 10 | - 工作环境温度 | - ≤38℃ |
| - 11 | - 吸附剂 |  |
| - 12 | - 吸附剂重量 |  |
| - 13 | - 进气含油量 | - ≤0.1ppm |
| - 14 | - 控制方式 | - PLC |
| - 15 | - 压力损失 | - ≤0.04MPa |
| - 16 | - 冷却水进口温度 | - 38℃ |
| - 17 | - 冷却水循环量 |  |
| - 18 | - 平均再生耗气量 | - ≤1.5% |
| - 19 | - 冷却水压力 | - 0.2～0.4MPa |
| - 20 | - 冷却水管口径 | - DN100 PN1.6 |
| - 21 | - 工作周期 | - 连续工作 |
| - 22 | - 空气接管口径 | - DN250 PN1.6 |
| - 23 | - 重 量 |  |
| - 24 | - 外形尺寸 |  |
| - 25 | - 安装形式 | - 平整水泥地面，无基础安装 |

- 3.2除尘过滤器

| - 型号 |  |
| --- | --- |
| - 处理介质 | - 压缩空气 |
| - 工作压力 | - 0.6-0.75MPa |
| - 设计压力 | - 1.0MPa(G) |
| - 工作温度 | - 0-50℃ |
| - 适应工作制 | - 连续工作 |
| - 额定处理气量 | - Nm3/min |
| - 初始压降 | - ≤0.007Mpa |
| - 排气含尘粒径 | - ≤1μm |
| - 过滤精度 | - ≤1μm |
| - 滤芯寿命 | - ≥10000h |
| - 空气接管口径 | - DN250 |

四、技术要求

4.1干燥机应为双塔、压缩热加热再生、吸附式干燥机。

4.2全自动连续运行、两吸附塔交替连续工作，包括水冷却器、管道、阀门、PLC控制柜等，压缩空气损耗＜1.5%。

4.3干燥机压力损失≤0.04Mpa。

4.4气动蝶阀应采用进口著名品牌气动阀门，使用不锈钢阀芯，增强聚四氟乙烯做为密封材料，选用无锡KOSO或METSO或德国巴顿产品。

4.5水冷却器采用空气走壳层，水走管程的独特设计，确保壳程的压缩空气经过冷却冷凝出的冷凝液态水及时排除；选用的换热管材质符合现场冷却水的水质要求外，采用TP316L不锈钢材质，换热效果好，抗腐蚀能力强；冷却器选用足够的换热面积，保证干燥机排气温度低于60℃。

4.6气液分离器要求采用三级分离方式：旋风分离+直接碰撞式分离+不锈钢丝网除雾分离。

4.7干燥机的各气动阀门所用仪表气管，应采用不锈钢管，不得使用各类材质的软管或铜管。

4.8电磁阀要求采用二位五通电磁阀，以控制气动蝶阀,此电磁阀为密闭防尘型，抗冲击震动能力强，反应灵敏，时间小于30毫秒。使用寿命为100万次以上。

4.9要求科学合理的吸附塔结构设计，大筒径保证0.2-0.3m/s的空塔流速及6秒以上接触时间，确保吸附剂的利用率。

4.10吸附筒要求在筒体底端设置气流扩散装置，采用栅格板铺3层丝网的结构，避免气流在大容积的压力容器内形成“隧流”现象。

4.11在系统增压补气阶段，切换平稳，供气稳定，干燥剂不破损，使用寿命长。

4.12 压缩空气系统压力产生较小的波动时，净化装置的过滤元件不损坏。

4.13空气净化设备的振动符合有关国家标准。

4.14设备利用压缩机压缩空气所产生的热量对吸附剂进行加热再生，节约了再生耗气量和电能消耗。

4.15 净化装置的制造稳定性好，可无基础安装，也可用膨胀螺丝固定。

4.16干燥装置配供消音器设施。

4.17滤芯采用高质量的材质，材料为高效过滤介质。

4.18 所有排污孔均配供自动排水器。

4.19干燥塔设有干燥剂充填及排出口。

4.20干燥器的排气消音器效果良好，距设备1米处噪音小于75db（A）。

4.21 干燥塔保证0.2-0.3m/s的空塔流速及6秒以上接触时间，

4.22 管道优化设计，压力损失低保证小于0.05MPa的压降。

4.23干燥机电控系统技术要求

干燥机电控系统要求选用施耐德或西门子PLC控制器，知名品牌触摸屏，可显示设备的流程图、及各项参数。电脑编程，操作方便，运行稳定可靠，实现过程参数变化趋势、报警信息显示、输入操作数据、设备开/停的菜单式操作。 要求控制系统具有以下功能：

1）干燥机的报警、停机和显示的功能

| 项目 | 报警 | 停机 | 显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干燥塔温度 |  |  | 有 |
| 干燥塔压力 （压力表） |  |  | 就地指示 |
| 再生塔温度 |  |  | 有 |
| 再生塔压力（压力表） |  |  | 就地指示 |
| 后冷却器进口温度 |  |  | 有 |
| 后冷却器出口温度 |  |  | 有 |
| 空气进气温度 |  |  | 有 |
| 阀门开启状态 | 错误 |  | 有 |
| 排水系统液位高 | 有 |  | 有 |
| 阀门故障 | 有 |  | 有 |

2）面板显示内容及控制功能

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开机状态 | 停机状态 |
| 2 | 常规时间控制状态 | / |
| 3 | 干燥机流程 | 阀门状态 |
| 4 | 运行状态详细参数： （1）进口温度、出口温度、A塔温度、B塔温度、故障状态 （2）后冷进气温度、后冷出气温度、运行状态、停止状态 |  |
| 5 | 输出信号： 运行状态干接点 运转启动 故障状态干接点 远程停止 远程控制状态干接点 |  |
| 6 | 报警设定值： （1）排水阀排水间隔设定值；（根据液位或设定时间） （2）排水阀排水时间设定值；（根据液位或设定时间） |  |

4.24电缆及电缆附件供货要求：

- A、凡是由供方供货的设备与设备之间的连接电缆及附件，均由供方供货，供方负责该部分的电缆选择及电缆敷设、安装；

- B、凡是由供方供货的设备与需方供货的设备之间的连接电缆及附件，均由需方供货，需方负责电缆敷设安装；

五、工作范围及施工技术要求：

- 1、工作范围：

- 本工程包括2台除灰空压机压缩热再生吸附式干燥机设备设计、制造、供货、安装及调试，主要工作范围如下：

- 1）3台冷冻式干燥机设备拆除；

- 2）2台除灰空压机压缩热再生吸附式干燥机设备设计、制造、供货、安装及调试；

3）因空压机房内布置为5吨电动葫芦，现场位置局限性，新设备整体到货后无法整体吊装，需供货方根据现场空间、电动葫芦起吊重量，干燥塔和整体机架需分体运输，在现场完成二塔体的简单法兰拼装,干燥剂需要现场填装。

- 4）乙方供货合同范围内的所有设备及材料必须满足现场施工及使用所需，施工满足进度要求；

- 2、施工技术要求

- 1）施工前乙方应制定切实可行的施工方案，并报甲方审批。

- 2）乙方施工队伍及施工人员应提供相应资质，施工人员应持证上岗，其从事工作性质范围必须与证件等级相符。

- 3）乙方施工人员必须经甲方安监部门培训，经考试合格后，方可进行施工，在施工现场必须设置专职安全员。

- 4）施工过程中，必须严格执行《电业安全操作规程》中相关规定，在施工过程中出现安全问题，乙方承担全部责任。

- 5）在拆除过程中不能损坏、误动与本工程无关设备，若损坏原价赔偿，并赔偿由此造成损失。

- 6）施工过程中，乙方使用的工器具、安全用具、照明设备、起吊设备、运输工具和车辆由乙方自行解决。

- 7）乙方负责将拆除后的零部件运至甲方指定地点，运输车辆由甲方给予协调并提供

- 8）起吊设备不得使用自制工具，必须使用有资质的正规厂家生产的起吊设备，安全用具、起吊设备（倒链）必须有安全检查标签。

- 9）施工中需搭设牢固的脚手架和防护平台、围栏，防止高空坠落及高空坠物。

- 10）工程施工严格按照《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5047-95（锅炉机组篇）、《电力建设施工验收技术规范》DL/5007-92（火力发电厂焊接篇）、《电力建设安全工作规程》DL5009.1－92。

六、双方职责：

- 1、甲方责任

- 1）负责指定现场设备、物资的堆放地点。

- 2）负责对乙方到货物资的验收。

- 3）负责对乙方技术方案的审定。

- 4）负责为乙方提供现场施工用电电源接。

- 5）委派专人在施工现场对乙方进行全过程的质量监督及验收。

- 6）甲方负责施工中脚手架拆除和恢复。

- 7）甲方负责对乙方施工人员进行安全及其他相关制度的培训。

- 2、乙方责任

- 1）提供供货材料材质报告、原产地证明及施工相关资料。

- 2）乙方必须根据设计以及相关的施工标准独立完成工程内容和所涉及的辅助工作。

- 3）在制造、安装过程中，乙方应指派一名有经验的项目经理。

- 4）乙方必须按照甲方有关的文明生产规定对现场安全、文明施工负责，保持设备及安全标志牌的完好，并接受甲方的监督和考核。

- 5）乙方在施工过程中，对重要工序或质量控制点必须报请甲方验收或见证。

- 6）乙方施工人员必须遵守甲方施工现场管理的有关规章制度，并服从甲方的现场管理和监督。

- 7）施工组织措施

- 乙方应递交完整的施工组织措施。应包括：现场组织机构、施工方案、安全保证体系、质量保证体系、劳动力计划安排、施工进度计划、现场文明施工控制计划，并提交必须的图表、文字说明等资料。

- A、对乙方主要人员的素质及配置要求

- 项目经理：要求本工程项目经理具有较强的现场协调、沟通能力、具有较高的技术业务水平及丰富的现场经验。

- 施工现场至少有一名从事干燥机拆除、安装技术负责人（工程师）对质量进行指导、监督、验收。具有一定的管理、协调能力。施工现场至少有一名专职安全员，对安全工作进行管理，安全员要求从事安全管理工作5年以上。

- 施工现场各专业至少有两名施工负责人对施工进度、质量进行管理，具有一定的业务技术水平和现场经验，具有管理、沟通、协调能力。各专业主要负责人要求从事干燥机安装、检修维护工作3年以上，具有一定的管理协调能力。

- 现场施工人员：乙方根据施工工期要求合理安排施工人员数量，确保按期完成改造工程节点及整体工期。

- 现场特种作业人员要求：现场起重、焊接、检验等人员必须持证上岗。

六、规程和规范

1、干燥机的设计、制造、安装、验收均按中国国家有关标准（GB）为基础，并符合下列有关标准、规范和规定的要求（但不限于此），同时充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

GB 150.1~150.4-2011		压力容器

GB 10893-2012     		     压缩空气干燥器规范与试验

GB/T 10893.1-2012		     压缩空气干燥器

第一部分：规范与试验

GB 5226.1-2008/IEC 60204-1：2005	  机械电气安全  机械电气设备

第一部分：通用技术条件

GB/T 191-2008    		     包装储运图示标志

JB/T 4711-2003			压力容器涂敷与运输包装

HG/T 20592-2009			钢制管法兰型式、参数

2、质量保证：

2.1已获得国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》。

2.2严格按照ISO9001质量管理体系设计制造和检验。

2.3设备制造符合GB150—2011《压力容器》、JB 4708—2000《钢制压力容器焊接工艺评定》、HG20584-98《钢制化工容器制造技术要求》、GB/T 5226.1-2008《机械电气安全  机械电气设备》、《压缩热再生吸附式干燥机生产作业指导书》等标准，并接受《压力容器安全技术监察规程》的监督。

2.4设备安装、检验依照《压缩热再生吸附式干燥机生产作业指导书》、JB/T10532-2005《一般用吸附式压缩空气干燥器》、GB 10893-2012《压缩空气干燥器规范与试验》机械部行业标准，《压缩热再生吸附式干燥机出厂空载调试规范》。

2.5、严格控制产品的工艺质量和产品质量。

3、上述标准及规范均为设备交货前的最新有效版本，仅对设计、设备、材料提出了最低的要求，如果供方提出更加经济合理的设计、材料、制造工艺等，同时又能使供方提供的设备达到本招标书的要求，并确保长期安全连续的运行，在征得需方同意后，供方可以不全部使用上述标准和规范。

4、供方所执行的标准如与本规范书的标准发生冲突时，按较高的标准执行。

七、供货范围

1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件１的要求。

1.2 供方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，供方仍须在执行合同时补足。

1.3 供方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4 提供备品备件清单。

1.5 提供所供设备中的外购件清单。

2 供货范围

卖方应提供2台余热再生干燥机及附件，每台余热再生干燥机的供货范围应以能满足买方安装、运行要求为原则，若在安装和调试运行过程中发现缺项（属于卖方供货范围），卖方应无条件补齐，余热再生干燥机的供货范围包括（但不限于此）：

2.2.1每台余热再生干燥机包括设备本体、除油过滤器、除尘过滤器、电气设备、水分离器、排水阀、制冷剂、吸附剂、差压开关、调压阀、控制阀等阀门及其各接口法兰、反法兰和连接件、阀门、传感器变送器、就地控制显示表盘、控制器等必要设备。

2.2.2余热再生干燥机单台供货范围 （包括但不限于，卖方对设备的完整性负责） 表一

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 品牌产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A.B.吸附筒体 |  |  |  |
| 2 | 气流分配装置 |  |  |  |
| 3 | 减压阀 |  |  |  |
| 4 | 充油耐震压力表 |  |  |  |
| 5 | 专用吸附剂 |  |  |  |
| 6 | 气动蝶阀（带阀位控制器） |  |  |  |
| 7 | 气动蝶阀（带阀位控制器） |  |  |  |
| 8 | 气动球阀 |  |  |  |
| 9 | 气动球阀 |  |  |  |
| 10 | 气动球阀 |  |  |  |
| 11 | 安全阀 |  |  |  |
| 12 | 消声器 |  |  |  |
| 13 | 气液分离器 |  |  |  |
| 14 | 后部冷却器 |  |  |  |
| 15 | 机架 |  |  |  |
| 16 | PLC控制器 |  |  |  |
| 17 | 气动电磁阀组件 |  |  |  |
| 18 | 液位控制器 |  |  |  |
| 19 | 低压电器 |  |  |  |
| 20 | 热电阻 |  |  |  |
| 21 | 接线端子 |  |  |  |
| 22 | 相关电缆（设备内部电缆） |  |  |  |
| 23 | 精密过滤器 |  |  |  |
| 24 | 手动球阀 |  |  |  |

2.2.3余热再生干燥机单台分包与外购表    表二

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 产地及生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A.B.吸附筒体 |  |  |  |
| 2 | 吸附剂 |  |  |  |
| 3 | 气动蝶阀（带阀位控制器） |  |  |  |
| 4 | 气动蝶阀（带阀位控制器） |  |  |  |
| 5 | 气动蝶阀（带阀位控制器） |  |  |  |
| 6 | PLC控制器 |  |  |  |
| 7 | 气动电磁阀组件 |  |  |  |
| 8 | 管路及其它配件 |  |  |  |
| 9 | 法兰 |  |  |  |
| 10 | 相关电缆 |  |  | 设备内部电缆 |

备注：因空压机房内布置为5吨电动葫芦，现场位置局限性，新设备整体到货后无法整体吊装，需供货方根据现场空间、电动葫芦起吊重量，干燥塔和整体机架需分体运输，在现场完成二塔体的简单法兰拼装,干燥剂需要现场填装。

八、技术资料和交付进度

1、一般要求

1.1	 需方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。其中提供的图纸须同时提供AUTOCAD电子文本。

1.2	 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

- 1.3	在技术协议签订后10天内给部全部技术资料和交付进度清单

1.5	 对于其它没有列入合同技术资料清单，是工程所必需文件和资料，一经发现，需方应及时免费提供。

1.6	 需方提供的技术资料为每台冷干机10套。

2	提交资料的要求

2.1、空气净化装置安装总图

2.2、设备电气原理图

2.3、安装、运行及维护使用说明书

2.4、产品检验证

2.5、产品合格证

2.6、装箱清单

2.7外形及基础图（包括设备接口）、电器图、电气接线图、使用说明书等。

2.8设备交货时，随机提供设备总装图，产品合格证、使用说明书等。

2.9 最终技术资料（包括分包与外购设备的技术资料）及安装、运行、维护手册。

九、交货进度

合同签订后    天内交货结束，送至需方生产现场

货到    天内施工、调试结束；

十、监造、检验和性能验收试验

1.概述

1.1 本附件用于合同执行期间对供方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保供方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 供方将在合同生效后1个月内，向需方提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准符合附件1的规定。

2.	工厂检验

2.1	工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供方将严格进行厂内各生产环节的检查和试验。供方提供的合同设备将签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2	检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3	供方检验的结果将满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，供方将采取措施处理直至满足要求，同时向需方提交不一致性报告。供方发生重大质量问题时将情况及时通知需方。

2.4	工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

3.	设备监造

3.1	监造依据

根据本合同和电力部机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造覱行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》，以及国家有关部门规定。

3.2	监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，供方和监造代表均将在见证表格上履行签字手续。供方复印3份，交监造代表1份。

R点：供方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：需方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：供方在进行至该点时保证停工等待需方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

需方接到见证通知后，应及时派代表到供方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果需方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有需方书面通知同意转为R点，供方不得自行转入下道工序，应与需方商定更改见证时间，如果更改后，需方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 监造内容

| 序号 | 零部件或工序名称 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | W | H | 备注 |
| 1 | 制造、检验 | 是否按照工艺过程卡要求进行制造，检验人是否到场进行检验、确认，是否确认签字 | √ |  |  |  |
| 2 | 探伤 | 焊按是否满足标准 | √ |  |  |  |
| 3 | 试压 | 容器是否在规定压力要求下满足安全要求 | √ |  |  |  |
| 4 | 调试 | 整体性能是否达到技术协议中的要求 |  | √ |  |  |
| 5 | 包装 | 对包装要求及随机配件、资料是否符合要求及齐全 |  | √ |  |  |

## 3.4	对供方配合监造的要求

### 3.4.1供方有配合需方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

### 3.4.2供方将给需方监造代表提供工作、生活、交通、通讯等的方便。

### 3.4.3 供方将在现场见证或停工待检前10天（从需方接到通知单之日起计）将设备监造项目及时间通知需方监造代表。

### 3.4.4 需方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如需方认为需要复印存档，供方将提供方便。

### 3.4.5 供方将在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给需方监造代表。

### 4.	性能验收试验

### 4.1	性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

### 4.2	性能验收试验的地点由合同确定，一般为需方现场。

### 4.3	性能验收试验的时间：安装调试合格168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由供、需双方协商确定。

### 4.4 性能验收试验由需方主持，供方参加。试验大纲由需方提供，与供方讨论后确定，具体试验内容由供、需双方共同认可的测试单位进行。如试验在现场进行，供方按本附件4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由供方提供。

### 4.5	性能验收试验的内容

### 4.5.1排气量

### 4.5.2轴功率

### 4.5.3排气压力

### 4.5.4 排气温度

### 4.5.5出口空气中的含油量

### 4.5.6出口空气中含尘量

### 4.5.7空气固体颗粒尺寸

### 4.5.8压力露点

### 4.6	性能验收试验的标准和方法（按有关标准执行）。

### 4.7 性能验收试验所需的属于供方供货范围内的测点、一次元件和就地仪表的装设应由供方提供，并符合有关规程、规范和标准的规定，并经需方确认。供方提供试验所需的技术配合和人员配合。

### 4.8	性能验收试验结果的确认

### 性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论供、需双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。

### 进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

十一、技术服务和联络

### 1. 现场技术服务

## 供方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。供方派合格的、能独立解决问题的现场服务人员。供方提供的包括服务人天数的现场服务表保证能满足工程需要。如果由于供方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，需方有权追加人天数，且发生的费用由供方承担；如果由于需方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，需方要求追加人天数，且发生的费用由需方承担。

## 供方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

## 现场服务人员的工作时间与现场要求相运行的要求。需方不再因供方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

## 未经需方同意，供方不得随意更换现场服务人员。同时，供方将及时更换需方认为不合格的供方现场服务人员。

## 下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 指导安装 | 1人/2天 | 助工 | 1人 |  |
| 2 | 调试 | 1人/2天 | 助工 | 1人 |  |
| 3 | 48小时运行 | 1人/2天 | 助工 | 1人 |  |

## 在下列情况下发生的服务人天数将不计入供方现场总服务人天数中：

### 1.6.1 由于供方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数；

### 1.6.2 供方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；

### 1.6.3 因其他供方原因而增加的现场服务人员。

## 供方现场服务人员应具有下列资质:

### 1.7.1 遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

### 1.7.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

### 1.7.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

### 1.7.4 身体健康，适应现场工作的条件；

## 供方现场服务人员的职责

### 1.8.1 供方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验；

### 1.8.2 在安装和调试前，供方技术服务人员应向需方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，供方将向需方提供设备安装和调试的重要工序和进度表，需方技术人员要对此进行确认，否则供方不能进行下一道工序。经需方确认的工序不因此而减轻供方技术服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题供方仍要负全部责任；

安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安 装 | a、安装注意事项 b、配线（电源） c、配管 | 在技术协议签订后一周内提供相应的安装维护保养手册。 |
| 2 | 调试运行 | 首次使用操作注意事项。 |  |

注：此表内容在合同执行期间提供。

### 1.8.3 供方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，供方现场人员要在需方规定的时间内处理解决。如供方委托需方进行处理，供方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

### 1.8.4 供方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

### 1.8.5 供方现场服务人员的正常来去和更换应事先与需方协商。

## 需方的义务

需方要配合供方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

### 2. 培训

### 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，供方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

## 培训计划和内容

| 序号 | 培训内容 | 计划人天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 设备工艺流程 | 2 人/2天 | 工程师 | 1 | 新安 |  |
| 2 | 工作原理 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电气控制 |  |  |  |  |  |
| 4 | 编程操作方法 |  |  |  |  |  |
| 5 | 开、停机操作 |  |  |  |  |  |

## 培训的时间、人数、地点等具体内容由供、需双方商定。

## 供方为需方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3. 设计联络

3.1设计联络会的目的是保证合同设备和电厂的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调需方和供方，以及各供方之间的接口问题。

3.2 设计联络会议题

3.2.l 明确接口,研究双方工作计划、配合资料要求和进度。

3.2.2 检查设计接口,供货接口衔接,相互资料提供和配合。

3.2.3 讨论施工、运输方案

解决详细设计遗留技术问题。

讲座设备验收、考核相关事宜。

3.2.4有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供、需双方商定。

3.2.5设计联络会原则上召开2次。第1次会议召开地点设在供方，时间和内容由供、需双方商定，供方提供食宿。联络会议由需方主持。为解决工程中出现的问题而需举行的其它联络会议由双方商定。上述会议所在地单位提供办公、会议方便。

设计联络计划表

| 序号 | 次 数 | 内 容 | 时 间 | 地 点 | 人 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 管道接口、安装要求、电气要求。 | 待 定 |  | 待定 |
| 2 | 1 | 现场安装要求、设备调试要求 | 待 定 | 用 户 | 待定 |

### 十二、售后服务承诺

### 1、免费提供以下安装指导、开机调试服务。

### 2、在工作现场进行安装指导、开机调试

### 3、检验并记录设备运行状况；

### 4、对操作者进行操作和维护培训；

### 5、压缩空气净化系统指导；

### 6、安装、调试培训

### 7、设备维护及保养

### 8、产品质量保修期为12个月。质保期内设备出现质量问题，8小时内作出答复，48小时内专业人员到达现场进行维护。